Tichelmann-System (Tichelmannsche Rohrführung)

Rohre werden vom Wärmeerzeuger (Solaranlage) zum Wärmeverbraucher (z. B. Heizkörper, Warmwasserspeicher) und zurück in Ringverlegung geführt, sodass die Summe der Längen von Vorlauf- und Rücklaufleitung bei jedem Kollektor etwa gleich ist. Kollektore mit kurzem Vorlauf haben eine lange Rücklaufleitung und umgekehrt. So sind alle etwa gleichen Druckverlusten ausgesetzt und entsprechend stellen sich gleiche Wärmeströme ein – es werden keine Regelventile benötigt. Dies bewirkt ein gleichmäßiges Erwärmen auch von weiter entfernt gelegenen Kollektoren.